Anexo N° 4

Requerimientos de Equipamiento Obligatorios

Sistema Fotovoltaico (SFV) On Grid

En el presente anexo, deberá indicar la información que dé respuesta a los requerimientos de equipamiento obligatorios si su proyecto considera la instalación y puesta en marcha de un Sistema Fotovoltaico (SFV) On Grid (conectados a la red de distribución).

La información entregada en este anexo no reemplaza el ingreso de actividades relacionadas con la adquisición e instalación de este tipo de equipos en el formulario del proyecto. Esta información, es complementaria a las actividades presentadas y evaluadas en el formulario de postulación.

En el formulario de postulación, deberá adjuntar el Carnet, Certificado o Licencia de Instalador(a) Eléctrico(a) vigente, Clase A o Clase B, de la persona que realizará dicha labor.

En el siguiente link podrá acceder a listado de personas que han inscrito proyectos en la SEC del tipo on grid: https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/proveedores-e-instaladores/

# Introducción

A nivel nacional, las Energías Renovables se han convertido en una realidad, y en particular la energía solar fotovoltaica, la cual provee de numerosas ventajas, generando energía limpia, sin contaminantes, mejorando la calidad de vida de las personas y aportando a frenar el calentamiento global.

Ilustración de un Sistema On Grid

# Requisitos Obligatorios del Sistema Fotovoltaico (SFV) On Grid

Todos los sistemas fotovoltaicos deberán cumplir con lo establecido en la normativa eléctrica vigente, especialmente lo definido en el Pliego Técnico Normativo RIC N° 09, Sistemas de Autogeneración.

Se solicita completar la siguiente información, relacionada con la instalación y puesta en marcha del Sistema Fotovoltaico (SFV) On Grid que se desea habilitar a través del proyecto presentado:

| Requisito Obligatorio |  | Describa aquí, cómo su proyecto cumplirá con este requisito |
| --- | --- | --- |
| 1 | La estructura donde se instale debe asegurar su funcionamiento y mantención |  |
| 2 | El uso del Sistema Fotovoltaico (SFV) On Grid debe ser comunitario. |  |
| 3 | El lugar en donde se instale el equipo debe estar despejado, sin interferencias ni sombras, orientado hacia el norte geográfico. |  |

- Sólo deben considerar equipos autorizados por la SEC (https://www.sec.cl/gda/equipamiento-autorizado/).

- Los Paneles pueden ser mono o policristalinos.

- Los módulos fotovoltaicos deben ser nuevos, del mismo tipo y modelo.

- La potencia del sistema deberá ser de al menos 2.500 Wp entre las regiones de Arica y Parinacota a Coquimbo y de al menos 3.000 Wp entre las regiones de Valparaíso y Magallanes y la Antártica Chilena.

- La potencia del inversor no podrá ser inferior a un 80% de la potencia instalada en paneles ni superior a un 120% de esta.

- Estructura de montaje de paneles solares (adecuada a cada zona geográfica).

- Inclinación: La instalación debe ser adecuada para optimizar la energía producida. El SFV debe orientarse hacia el norte geográfico. Si no es el caso, o si se instala a piso, la inclinación debe ser cercana a la latitud de la localidad (En instalaciones a piso se puede aumentar 10° si se quiere maximizar energía en invierno).

- Conexión eléctrica:

- Tablero de corriente continua y sus protecciones.

- Tablero de corriente alterna y sus protecciones.

- Sistema de puesta a tierra.

- Instalación eléctrica interior y/o exterior en caso que el espacio a intervenir no lo posea.

- Medidas de Seguridad:

- La instalación eléctrica debe realizarse con conductores libres de halógenos.

- En la instalación fotovoltaica, se debe evitar la conexión de equipos en forma directa. Considerar protecciones termo magnéticas, diferenciales y fusibles, según corresponda.

- El instalador debe realizar puesta a tierra de la instalación fotovoltaica, tanto de los paneles, estructura de soporte como carcaza de equipos.

- Antes de su puesta en marcha, debe ser declarado ante la SEC, a través del trámite correspondiente (TE4 para el Sistema Fotovoltaico On Grid). En el caso de haber realizado una nueva instalación interior o regularizar la existente, esta se debe declarar a través de un TE1.

# Acciones / Trámites que debe realizar la persona técnica que instalará el SFV

| Acción / Trámite | Descripción |
| --- | --- |
| Solicitud de conexión y respuesta de empresa distribuidora | La persona responsable de la instalación on grid, debe ingresar Solicitud de conexión ante la empresa distribuidora de energía eléctrica (Formulario 3). Posteriormente, la empresa distribuidora debe hacer llegar su respuesta a dicha Solicitud (Formulario 4). Este trámite puede ser realizado en línea a través del Portal “Generación Ciudadana” en: https://www.sec.cl/generacion-ciudadana-te4/ |
| Capacitación en Uso y mantención de SFV | Descripción del sistema, identificación de equipos principales, conceptos y términos básicos, cuidados y mantención de equipos, entre otras. De carácter teórico/práctico. |
| Elaboración Manual de mantención del SFV | Se debe elaborar y proveer de un manual (lo más gráfico posible) donde se describa el sistema instalado, incorporando el monitoreo del estado de la batería, con esquemas “paso a paso” de acciones típicas de realizar para la mantención del equipo. |
| Declaración del Sistema Fotovoltaico On Grid ante la SEC | Antes de la puesta en marcha, la persona responsable de su instalación debe realizar el trámite correspondiente (TE4 para el Sistema Fotovoltaico On Grid, y TE1 para la instalación interior si se realizó). |
| Notificación de Conexión | Llenado y entrega de Formulario N°5 – SEC. Trámite electrónico. |
| Firma de Contrato | Apoyar la gestión para formalizar convenio entre el Propietario y la Empresa distribuidora. |
| Pruebas, conexión y puesta en funcionamiento | Participar en la etapa de pruebas y conexión del sistema a la red de distribución (Protocolo de conexión – Formulario N°6). |

# Glosario

- Sistema On Grid: Sistema conectado a la red de distribución. La energía eléctrica generada es un complemento a la que se obtiene de la red, generando un ahorro en la cuenta. Si se genera en exceso, se pueden inyectar los excedentes a la compañía, los que son valorizados por ella de acuerdo a los valores vigentes, monto que se descuenta de la cuenta de electricidad del cliente. No sirve como sistema de respaldo.

- Ley de Generación Distribuida para Autoconsumo (Netbilling): Fue establecida mediante la Ley N° 20.571, modificada por la Ley N° 21.118. Consiste en la instalación de paneles fotovoltaicos que generan energía eléctrica y, al estar conectados a la red, permiten inyectar excedentes de la energía que no se consume, significando un ahorro en la cuenta de la luz.

- Inversor: Transforma la electricidad producida por los paneles fotovoltaicos de corriente continua a corriente alterna, de modo que pueda ser utilizada en la vivienda, escuela, sede comunitaria, negocio, etc.

IMPORTANTE Recuerde que, independiente del llenado de este anexo, en el Formulario de Postulación debe ingresar actividades relacionadas a la instalación, implementación y habilitación del SFV On Grid.